## General Info
no of bus | no of feeder | no of transformer | no of pv bus | no of shunt load | base mva | no of generator | no of exciter | no of governor
39 | 34 | 12 | 9 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0

## Bus Data
Code | Zone | Pg | Qg | Pd | Qd | Type
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
3 | 3 | 0 | 0 | 322 | 2.4 | 3
4 | 1 | 0 | 0 | 500 | 184 | 3
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
7 | 1 | 0 | 0 | 233.8 | 84 | 3
8 | 1 | 0 | 0 | 522 | 176 | 3
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
12 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 88 | 3
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
15 | 2 | 0 | 0 | 320 | 153 | 3
16 | 2 | 0 | 0 | 329 | 32.3 | 3
17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
18 | 3 | 0 | 0 | 158 | 30 | 3
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
20 | 2 | 0 | 0 | 628 | 103 | 3
21 | 2 | 0 | 0 | 274 | 115 | 3
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
23 | 2 | 0 | 0 | 247.5 | 84.6 | 3
24 | 2 | 0 | 0 | 308.6 | -92.2 | 3
25 | 3 | 0 | 0 | 224 | 47.2 | 3
26 | 3 | 0 | 0 | 139 | 17 | 3
27 | 3 | 0 | 0 | 281 | 75.5 | 3
28 | 3 | 0 | 0 | 206 | 27.6 | 3
29 | 3 | 0 | 0 | 283.5 | 26.9 | 3
30 | 3 | 250 | 146.158 | 0 | 0 | 2
31 | 1 | 520.8108 | 198.2515 | 9.2 | 4.6 | 1
32 | 1 | 650 | 205.1441 | 0 | 0 | 2
33 | 2 | 632 | 109.9058 | 0 | 0 | 2
34 | 2 | 508 | 165.7636 | 0 | 0 | 2
35 | 2 | 650 | 212.4121 | 0 | 0 | 2
36 | 2 | 560 | 101.1749 | 0 | 0 | 2
37 | 3 | 540 | 0.4397 | 0 | 0 | 2
38 | 3 | 830 | 22.8412 | 0 | 0 | 2
39 | 1 | 1000 | 88.2816 | 1104 | 250 | 2

## Feeder Data
Code | From Bus | To Bus | Resistance | Reactance | Charging Admittance | Reactance From Bus | Reactance To Bus | Pmax | Status
1 | 1 | 2 | 0.0035 | 0.0411 | 0.6987 | 0 | 0 | 600 | 1
2 | 1 | 39 | 0.001 | 0.025 | 0.75 | 0 | 0 | 1000 | 1
3 | 2 | 3 | 0.0013 | 0.0151 | 0.2572 | 0 | 0 | 500 | 1
4 | 2 | 25 | 0.007 | 0.0086 | 0.146 | 0 | 0 | 500 | 1
5 | 3 | 4 | 0.0013 | 0.0213 | 0.2214 | 0 | 0 | 500 | 1
6 | 3 | 18 | 0.0011 | 0.0133 | 0.2138 | 0 | 0 | 500 | 1
7 | 4 | 5 | 0.0008 | 0.0128 | 0.1342 | 0 | 0 | 600 | 1
8 | 4 | 14 | 0.0008 | 0.0129 | 0.1382 | 0 | 0 | 500 | 1
9 | 5 | 6 | 0.0002 | 0.0026 | 0.0434 | 0 | 0 | 1200 | 1
10 | 5 | 8 | 0.0008 | 0.0112 | 0.1476 | 0 | 0 | 900 | 1
11 | 6 | 7 | 0.0006 | 0.0092 | 0.113 | 0 | 0 | 900 | 1
12 | 6 | 11 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1389 | 0 | 0 | 480 | 1
13 | 7 | 8 | 0.0004 | 0.0046 | 0.078 | 0 | 0 | 900 | 1
14 | 8 | 9 | 0.0023 | 0.0363 | 0.3804 | 0 | 0 | 900 | 1
15 | 9 | 39 | 0.001 | 0.025 | 1.2 | 0 | 0 | 900 | 1
16 | 10 | 11 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 0 | 0 | 600 | 1
17 | 10 | 13 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 0 | 0 | 600 | 1
18 | 13 | 14 | 0.0009 | 0.0101 | 0.1723 | 0 | 0 | 600 | 1
19 | 14 | 15 | 0.0018 | 0.0217 | 0.366 | 0 | 0 | 600 | 1
20 | 15 | 16 | 0.0009 | 0.0094 | 0.171 | 0 | 0 | 600 | 1
21 | 16 | 17 | 0.0007 | 0.0089 | 0.1342 | 0 | 0 | 600 | 1
22 | 16 | 19 | 0.0016 | 0.0195 | 0.304 | 0 | 0 | 600 | 1
23 | 16 | 21 | 0.0008 | 0.0135 | 0.2548 | 0 | 0 | 600 | 1
24 | 16 | 24 | 0.0003 | 0.0059 | 0.068 | 0 | 0 | 600 | 1
25 | 17 | 18 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1319 | 0 | 0 | 600 | 1
26 | 17 | 27 | 0.0013 | 0.0173 | 0.3216 | 0 | 0 | 600 | 1
27 | 21 | 22 | 0.0008 | 0.014 | 0.2565 | 0 | 0 | 900 | 1
28 | 22 | 23 | 0.0006 | 0.0096 | 0.1846 | 0 | 0 | 600 | 1
29 | 23 | 24 | 0.0022 | 0.035 | 0.361 | 0 | 0 | 600 | 1
30 | 25 | 26 | 0.0032 | 0.0323 | 0.513 | 0 | 0 | 600 | 1
31 | 26 | 27 | 0.0014 | 0.0147 | 0.2396 | 0 | 0 | 600 | 1
32 | 26 | 28 | 0.0043 | 0.0474 | 0.7802 | 0 | 0 | 600 | 1
33 | 26 | 29 | 0.0057 | 0.0625 | 1.029 | 0 | 0 | 600 | 1
34 | 28 | 29 | 0.0014 | 0.0151 | 0.249 | 0 | 0 | 600 | 1

## Transformer Data
Code | From Bus | To Bus | Resistance | Reactance | Off-nominal Tap Ratio | Status
35 | 12 | 11 | 0.0016 | 0.0435 | 0.994 | 1
36 | 12 | 13 | 0.0016 | 0.0435 | 0.994 | 1
37 | 6 | 31 | 0 | 0.025 | 0.9346 | 1
38 | 10 | 32 | 0 | 0.02 | 0.9346 | 1
39 | 19 | 33 | 0.0007 | 0.0142 | 0.9346 | 1
40 | 20 | 34 | 0.0009 | 0.018 | 0.9911 | 1
41 | 22 | 35 | 0 | 0.0143 | 0.9756 | 1
42 | 23 | 36 | 0.0005 | 0.0272 | 1 | 1
43 | 25 | 37 | 0.0006 | 0.0232 | 0.9756 | 1
44 | 2 | 30 | 0 | 0.0181 | 0.9756 | 1
45 | 29 | 38 | 0.0008 | 0.0156 | 0.9756 | 1
46 | 19 | 20 | 0.0007 | 0.0138 | 0.9434 | 1

## PV Bus Data
Number | Bus Code | Pmin | Pmax | Qmin | Qmax | Specified Voltage
1 | 30 | 0 | 250 | -50 | 80 | 1.0475
2 | 32 | 0 | 650 | -50 | 80 | 0.9831
3 | 33 | 0 | 632 | 0 | 180 | 0.9972
4 | 34 | 0 | 508 | 0 | 240 | 1.0123
5 | 35 | 0 | 650 | -50 | 110 | 1.0493
6 | 36 | 0 | 560 | -50 | 80 | 1.0635
7 | 37 | 0 | 540 | -50 | 200 | 1.0278
8 | 38 | 0 | 830 | -50 | 200 | 1.0265
9 | 39 | 0 | 1000 | -60 | 1150 | 1.03

## Slack Bus Data
Bus Code | Pmin | Pmax | Qmin | Qmax | Specified Voltage
31 | 0 | 5.2 | -1.25 | 3.1 | 0.982

## Generator Data
Bus Code | Rated MVA | Rated KV | Rated pf | H | D | Ra | Xd | Xq | Xd_d | Xq_d | Xd_dd | Xq_dd | Xl | Td0_d | Tq0_d | Td0_dd | Tq0_dd | S10 | S12 | Status
30 | 590 | 22 | 0.95 | 2.3186 | 2 | 0.0046 | 2.11 | 2.02 | 0.28 | 0.49 | 0.215 | 0.215 | 0.155 | 4.2 | 0.565 | 0.032 | 0.062 | 0.079 | 0.349 | 1
31 | 835 | 20 | 0.9 | 2.6419 | 2 | 0.0019 | 2.183 | 2.157 | 0.413 | 1.285 | 0.339 | 0.339 | 0.246 | 5.69 | 1.5 | 0.041 | 0.144 | 0.134 | 0.617 | 1
32 | 835 | 20 | 0.9 | 2.6419 | 2 | 0.0019 | 2.183 | 2.157 | 0.413 | 1.285 | 0.339 | 0.339 | 0.246 | 5.69 | 1.5 | 0.041 | 0.144 | 0.134 | 0.617 | 1
33 | 835 | 20 | 0.9 | 2.6419 | 2 | 0.0019 | 2.183 | 2.157 | 0.413 | 1.285 | 0.339 | 0.339 | 0.246 | 5.69 | 1.5 | 0.041 | 0.144 | 0.134 | 0.617 | 1
34 | 835 | 20 | 0.9 | 2.6419 | 2 | 0.0019 | 2.183 | 2.157 | 0.413 | 1.285 | 0.339 | 0.339 | 0.246 | 5.69 | 1.5 | 0.041 | 0.144 | 0.134 | 0.617 | 1
35 | 835 | 20 | 0.9 | 2.6419 | 2 | 0.0019 | 2.183 | 2.157 | 0.413 | 1.285 | 0.339 | 0.339 | 0.246 | 5.69 | 1.5 | 0.041 | 0.144 | 0.134 | 0.617 | 1
36 | 835 | 20 | 0.9 | 2.6419 | 2 | 0.0019 | 2.183 | 2.157 | 0.413 | 1.285 | 0.339 | 0.339 | 0.246 | 5.69 | 1.5 | 0.041 | 0.144 | 0.134 | 0.617 | 1
37 | 835 | 20 | 0.9 | 2.6419 | 2 | 0.0019 | 2.183 | 2.157 | 0.413 | 1.285 | 0.339 | 0.339 | 0.246 | 5.69 | 1.5 | 0.041 | 0.144 | 0.134 | 0.617 | 1
38 | 911 | 26 | 0.9 | 2.4862 | 2 | 0.001 | 2.04 | 1.96 | 0.266 | 0.262 | 0.193 | 0.193 | 0.154 | 6 | 0.9 | 0.004 | 0.004 | 0.34 | 1.12 | 1
39 | 911 | 26 | 0.9 | 2.4862 | 2 | 0.001 | 2.04 | 1.96 | 0.266 | 0.262 | 0.193 | 0.193 | 0.154 | 6 | 0.9 | 0.004 | 0.004 | 0.34 | 1.12 | 1

## Cost Curve Data
Generator Number | a | b | c | SU cost | SD cost | Pmin | Pmax | MUT | MDT | Present State Duration | Must Run
1 | 0.0193 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.0111 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0104 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.0088 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.0128 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.0094 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.0099 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.0113 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.0071 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.0064 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0

## Exciter Data
Bus Code | Rated MVA | Rated KV | Tr | Ka | Ta | VRmax | VRmin | Ke | Te | Kf | Tf | E1 | SE1 | E2 | SE2
30 | 100 | 22 | 0 | 200 | 0.2 | 3.84 | -3.84 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.88 | 0 | 3.84 | 0
31 | 100 | 20 | 0 | 400 | 0.2 | 4.59 | -4.59 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.5875 | 0.7298 | 3.45 | 1.3496
32 | 100 | 20 | 0.06 | 400 | 0.2 | 1 | -1 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.4975 | 0.0949 | 3.33 | 0.3703
33 | 100 | 20 | 0.06 | 400 | 0.2 | 1 | -1 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.4975 | 0.0949 | 3.33 | 0.3703
34 | 100 | 20 | 0.06 | 400 | 0.2 | 1 | -1 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.4975 | 0.0949 | 3.33 | 0.3703
35 | 100 | 20 | 0.06 | 400 | 0.2 | 1 | -1 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.4975 | 0.0949 | 3.33 | 0.3703
36 | 100 | 20 | 0.06 | 400 | 0.2 | 1 | -1 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.4975 | 0.0949 | 3.33 | 0.3703
37 | 100 | 20 | 0.06 | 400 | 0.2 | 1 | -1 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.4975 | 0.0949 | 3.33 | 0.3703
38 | 100 | 26 | 0.06 | 400 | 0.2 | 1 | -1 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.4975 | 0.0949 | 3.33 | 0.3703
39 | 100 | 26 | 0.06 | 20 | 0.2 | 1 | -1 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.4975 | 0.0949 | 3.33 | 0.3703

## Measurement Position
Injection | Line Power | Transformer Power | Voltage | Pg | Pd | Qd
1 | 1 | 1 | 2
3 | 3 | 2 | 8
6 | 5 | 4 | 14
7 | 6 | 5 | 18
12 | 8 | 6 | 21
13 | 9 | 7 | 26
14 | 11 | 8 | 27
15 | 14 | 11 | 31
17 | 16 | 0 | 37
18 | 17 | 0 | 0
19 | 18 | 0 | 0
20 | 19 | 0 | 0
21 | 21 | 0 | 0
22 | 22 | 0 | 0
23 | 23 | 0 | 0
24 | 24 | 0 | 0
25 | 26 | 0 | 0
26 | 27 | 0 | 0
27 | 31 | 0 | 0
28 | 32 | 0 | 0
29 | 33 | 0 | 0
31 | 34 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0

## Protection General Info
no of mho relay | no of oc relay
68 | 10

## Mho Relay Settings
Code | Bus | Feeder | Zset1 | Zset2 | Zset3 | MTA | Status
1 | 1 | 1 | 0.032999 | 0.045936 | 0.11748 | 1.4858 | 1
2 | 2 | 1 | 0.032999 | 0.053749 | 0.079504 | 1.4858 | 1
3 | 1 | 2 | 0.020016 | 0.03753 | 0.18949 | 1.5308 | 1
4 | 39 | 2 | 0.020016 | 0.045633 | 0.079504 | 1.5308 | 1
5 | 2 | 3 | 0.012125 | 0.021829 | 0.053224 | 1.4849 | 1
6 | 3 | 3 | 0.012125 | 0.019985 | 0.18412 | 1.4849 | 1
7 | 2 | 4 | 0.008871 | 0.026202 | 0.070363 | 0.8876 | 1
8 | 25 | 4 | 0.008871 | 0.01787 | 0.13797 | 0.8876 | 1
9 | 3 | 5 | 0.017072 | 0.027752 | 0.044479 | 1.5098 | 1
10 | 4 | 5 | 0.017072 | 0.028011 | 0.06817 | 1.5098 | 1
11 | 3 | 6 | 0.010676 | 0.01746 | 0.02589 | 1.4883 | 1
12 | 18 | 6 | 0.010676 | 0.020923 | 0.092345 | 1.4883 | 1
13 | 4 | 7 | 0.01026 | 0.014129 | 0.031913 | 1.5084 | 1
14 | 5 | 7 | 0.01026 | 0.019287 | 0.055683 | 1.5084 | 1
15 | 4 | 8 | 0.01034 | 0.017993 | 0.069366 | 1.5089 | 1
16 | 14 | 8 | 0.01034 | 0.019337 | 0.068831 | 1.5089 | 1
17 | 5 | 9 | 0.0020861 | 0.0067225 | 0.081982 | 1.494 | 1
18 | 6 | 9 | 0.0020861 | 0.0082219 | 0.042422 | 1.494 | 1
19 | 5 | 10 | 0.0089828 | 0.013537 | 0.082646 | 1.4995 | 1
20 | 8 | 10 | 0.0089828 | 0.012532 | 0.064886 | 1.4995 | 1
21 | 6 | 11 | 0.0073756 | 0.011528 | 0.016603 | 1.5057 | 1
22 | 7 | 11 | 0.0073756 | 0.010523 | 0.063517 | 1.5057 | 1
23 | 6 | 12 | 0.0065839 | 0.010389 | 0.015058 | 1.4856 | 1
24 | 11 | 12 | 0.0065839 | 0.0095336 | 0.029526 | 1.4856 | 1
25 | 7 | 13 | 0.0036939 | 0.010231 | 0.091705 | 1.4841 | 1
26 | 8 | 13 | 0.0036939 | 0.0092266 | 0.016603 | 1.4841 | 1
27 | 8 | 14 | 0.029098 | 0.04888 | 0.073667 | 1.5075 | 1
28 | 9 | 14 | 0.029098 | 0.038681 | 0.057121 | 1.5075 | 1
29 | 9 | 15 | 0.020016 | 0.03753 | 0.28244 | 1.5308 | 1
30 | 39 | 15 | 0.020016 | 0.043204 | 0.073667 | 1.5308 | 1
31 | 10 | 16 | 0.0034549 | 0.0084334 | 0.015058 | 1.478 | 1
32 | 11 | 16 | 0.0034549 | 0.0064778 | 0.014139 | 1.478 | 1
33 | 10 | 17 | 0.0034549 | 0.0093886 | 0.01735 | 1.478 | 1
34 | 13 | 17 | 0.0034549 | 0.0064778 | 0.015073 | 1.478 | 1
35 | 13 | 18 | 0.008112 | 0.016601 | 0.056746 | 1.4819 | 1
36 | 14 | 18 | 0.008112 | 0.012299 | 0.01735 | 1.4819 | 1
37 | 14 | 19 | 0.01742 | 0.026496 | 0.03746 | 1.488 | 1
38 | 15 | 19 | 0.01742 | 0.026844 | 0.046358 | 1.488 | 1
39 | 15 | 20 | 0.0075544 | 0.012395 | 0.13625 | 1.4753 | 1
40 | 16 | 20 | 0.0075544 | 0.02033 | 0.03746 | 1.4753 | 1
41 | 16 | 21 | 0.007142 | 0.013042 | 0.03836 | 1.4923 | 1
42 | 17 | 21 | 0.007142 | 0.01188 | 0.067631 | 1.4923 | 1
43 | 16 | 22 | 0.015652 | 0.023479 | 0.023479 | 1.4889 | 1
44 | 19 | 22 | 0.015652 | 0.022518 | 0.063145 | 1.4889 | 1
45 | 16 | 23 | 0.010819 | 0.020535 | 0.033056 | 1.5116 | 1
46 | 21 | 23 | 0.010819 | 0.016477 | 0.096581 | 1.5116 | 1
47 | 16 | 24 | 0.0047261 | 0.023442 | 0.049172 | 1.52 | 1
48 | 24 | 24 | 0.0047261 | 0.01037 | 0.43044 | 1.52 | 1
49 | 17 | 25 | 0.0065839 | 0.014903 | 0.02589 | 1.4856 | 1
50 | 18 | 25 | 0.0065839 | 0.012694 | 0.075773 | 1.4856 | 1
51 | 17 | 26 | 0.013879 | 0.024731 | 0.038536 | 1.4958 | 1
52 | 27 | 26 | 0.013879 | 0.021464 | 0.05428 | 1.4958 | 1
53 | 21 | 27 | 0.011218 | 0.018832 | 0.040823 | 1.5137 | 1
54 | 22 | 27 | 0.011218 | 0.020785 | 0.033056 | 1.5137 | 1
55 | 22 | 28 | 0.007695 | 0.027153 | 0.17687 | 1.5084 | 1
56 | 23 | 28 | 0.007695 | 0.01663 | 0.050548 | 1.5084 | 1
57 | 23 | 29 | 0.028055 | 0.038023 | 0.049172 | 1.508 | 1
58 | 24 | 29 | 0.028055 | 0.039878 | 0.065141 | 1.508 | 1
59 | 25 | 30 | 0.025967 | 0.039841 | 0.11426 | 1.472 | 1
60 | 26 | 30 | 0.025967 | 0.037208 | 0.062649 | 1.472 | 1
61 | 26 | 31 | 0.011813 | 0.02344 | 0.038536 | 1.4758 | 1
62 | 27 | 31 | 0.011813 | 0.030996 | 0.10707 | 1.4758 | 1
63 | 26 | 32 | 0.038076 | 0.055177 | 0.075311 | 1.4803 | 1
64 | 28 | 32 | 0.038076 | 0.054978 | 0.17429 | 1.4803 | 1
65 | 26 | 33 | 0.050208 | 0.070342 | 0.15279 | 1.4798 | 1
66 | 29 | 33 | 0.050208 | 0.070143 | 0.18818 | 1.4798 | 1
67 | 28 | 34 | 0.012132 | 0.046544 | 0.093509 | 1.4783 | 1
68 | 29 | 34 | 0.012132 | 0.038962 | 0.075311 | 1.4783 | 1

## OC Relay Settings
Code | Generator | Pickup Current | Status
1 | 1 | 5 | 1
2 | 2 | 7.25 | 1
3 | 3 | 8.5 | 1
4 | 4 | 8 | 1
5 | 5 | 6.5 | 1
6 | 6 | 8.5 | 1
7 | 7 | 7.5 | 1
8 | 8 | 6.5 | 1
9 | 9 | 11.5 | 1
10 | 10 | 13 | 1