## General Info
no of bus | no of feeder | no of transformer | no of pv bus | no of shunt load | base mva | no of generator | no of exciter | no of governor
9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 100 | 3 | 3 | 3

## Bus Data
Code | Zone | Pg | Qg | Pd | Qd | Type
1 | 1 | 71.6921 | 18.2489 | 0 | 0 | 1
2 | 1 | 163 | 12.2865 | 0 | 0 | 2
3 | 1 | 85 | -5.3471 | 0 | 0 | 2
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
5 | 1 | 0 | 0 | 125 | 50 | 3
6 | 1 | 0 | 0 | 90 | 30 | 3
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
8 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 3
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3

## Feeder Data
Code | From Bus | To Bus | Resistance | Reactance | Charging Admittance | Reactance From Bus | Reactance To Bus | Pmax | Status
1 | 6 | 4 | 0.017 | 0.092 | 0.158 | 0 | 0 |  | 1
2 | 7 | 5 | 0.032 | 0.163 | 0.306 | 0 | 0 |  | 1
3 | 9 | 6 | 0.039 | 0.17 | 0.358 | 0 | 0 |  | 1
4 | 7 | 8 | 0.0085 | 0.072 | 0.149 | 0 | 0 |  | 1
5 | 5 | 4 | 0.01 | 0.085 | 0.176 | 0 | 0 |  | 1
6 | 8 | 9 | 0.0119 | 0.1008 | 0.209 | 0 | 0 |  | 1

## Transformer Data
Code | From Bus | To Bus | Resistance | Reactance | Off-nominal Tap Ratio | Status
7 | 2 | 7 | 0 | 0.0625 | 1 | 1
8 | 4 | 1 | 0 | 0.0576 | 1.0204 | 1
9 | 3 | 9 | 0 | 0.0586 | 1 | 1

## PV Bus Data
Number | Bus Code | Pmin | Pmax | Qmin | Qmax | Specified Voltage
1 | 2 | 10 | 200 | -20 | 100 | 1.025
2 | 3 | 10 | 200 | -20 | 100 | 1.025

## Slack Bus Data
Bus Code | Pmin | Pmax | Qmin | Qmax | Specified Voltage
1 | 0.1 | 2 | -0.1 | 1 | 1.04

## Generator Data
Bus Code | Rated MVA | Rated KV | Rated pf | H | D | Ra | Xd | Xq | Xd_d | Xq_d | Xd_dd | Xq_dd | Xl | Td0_d | Tq0_d | Td0_dd | Tq0_dd | S10 | S12 | Status
1 | 100 | 24 | 0.9 | 23.64 | 3.927 | 0 | 0.146 | 0.0969 | 0.0608 | 0.0969 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 100 | 18 | 0.85 | 6.4 | 2.1363 | 0 | 0.8958 | 0.8645 | 0.1198 | 0.1969 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 100 | 15.5 | 0.85 | 3.01 | 1.508 | 0 | 1.3125 | 1.2578 | 0.1813 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Exciter Data
Bus Code | Rated MVA | Rated KV | Tr | Ka | Ta | VRmax | VRmin | Ke | Te | Kf | Tf | E1 | SE1 | E2 | SE2
1 | 100 | 24 | 0 | 20 | 0.2 | 3.84 | -3.84 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.88 | 0 | 3.84 | 0
2 | 100 | 18 | 0 | 20 | 0.2 | 4.59 | -4.59 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.5875 | 0.7298 | 3.45 | 1.3496
3 | 100 | 15.5 | 0.06 | 20 | 0.2 | 1 | -1 | 1 | 0.314 | 0.063 | 0.35 | 2.4975 | 0.0949 | 3.33 | 0.3703

## Cost Curve Data
Generator Number | a | b | c | SU cost | SD cost | Pmin | Pmax | MUT | MDT | Present State Duration | Must Run
1 | 0.006 | 2 | 140 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.0075 | 1.5 | 120 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.007 | 1.8 | 80 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0

## Measurement Position
Injection | Line Power | Transformer Power | Voltage | Pg | Pd | Qd
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8
2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Protection General Info
no of mho relay | no of oc relay
12 | 3

## Mho Relay Settings
Code | Bus | Feeder | Zset1 | Zset2 | Zset3 | MTA | Status
1 | 4 | 1 | 0.074845 | 0.18077 | 0.29477 | 1.3881 | 1
2 | 6 | 1 | 0.074845 | 0.13635 | 0.19706 | 1.3881 | 1
3 | 5 | 2 | 0.13289 | 0.20236 | 0.26247 | 1.3769 | 1
4 | 7 | 2 | 0.13289 | 0.2089 | 0.27687 | 1.3769 | 1
5 | 6 | 3 | 0.13953 | 0.22517 | 0.30351 | 1.3453 | 1
6 | 9 | 3 | 0.13953 | 0.22119 | 0.29477 | 1.3453 | 1
7 | 7 | 4 | 0.058001 | 0.12325 | 0.1914 | 1.4533 | 1
8 | 8 | 4 | 0.058001 | 0.15555 | 0.26247 | 1.4533 | 1
9 | 4 | 5 | 0.068468 | 0.16864 | 0.27687 | 1.4537 | 1
10 | 5 | 5 | 0.068468 | 0.13236 | 0.19706 | 1.4537 | 1
11 | 8 | 6 | 0.081201 | 0.18871 | 0.30351 | 1.4533 | 1
12 | 9 | 6 | 0.081201 | 0.13775 | 0.1914 | 1.4533 | 1

## OC Relay Settings
Code | Generator | Pickup Current | Status
1 | 1 |  | 1
2 | 2 |  | 1
3 | 3 |  | 1